## Расчет потр. Кот.№47
Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Источники | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Число жителей | Коэффициент изменения нагрузки отопления | Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | Коэффициент изменения нагрузки ГВС | Балансовый коэффициент закр.ГВС | Признак наличия регулятора на отопление | Kvs регулятора СО, м3/ч | Максимальный относительный расход на СО | Максимальный расход на СО, т/ч | Необходимая температура внутреннего воздуха для СО,°C | Признак наличия регулирующего клапана на СВ | Признак наличия регулятора температуры | Kvs регулятора ГВС, м3/ч | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Запас напора на СО при наладке, м | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ,°C | Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C | Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Доля циркуляции ГВС, % | Потери напора в системе ГВС, м | Напор насоса в контуре ГВС, м | Температура воды в цирк. контуре,°C | Температура холодной воды, °C | Температура воды на ГВС, °C | Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Максимальное давление на ГВС, м | Текущая температура холодной воды, °C | Количество секций ТО на СО | Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Количество параллельных групп ТО на СО | Расчетная темп.сет.воды на выходе из ТО, °C | Расчетная темп.сет.воды на выходе из потреб.,°C | Температура воды на выходе из 2 контура ТО, °C | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Фактический коэффициент смешения | Номер установленного элеватора | Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Потери напора на сопле, м | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт | Регулятор напора на вводе потребителя | Напор регулятора на вводе потребителя, м | Kvs регулятора на вводе потребителя, м3/ч | Расход сетевой воды на СВ, т/ч | Относительный расход воды на СВ, т/ч | Темп. воды после системы вентиляции, °C | Температура внутреннего воздуха СВ, °C | Диаметр шайбы на систему вентиляции, мм | Количество шайб на систему вентиляции, шт | Потери напора на шайбе СВ, м | Расход сетевой воды на открытые ГВС, т/ч | Текущая температура воды на ГВС, °C | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Текущая температура воды в цирк. контуре, °C | Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Потери напора на шайбе ГВС, м | Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Количество секций ТО ГВС I ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Потери напора в одной секции I ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура I ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка I ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура I ступени, °C | Температура на выходе 1 контура I ступени, °C | Температура на входе 2 контура I ступени, °C | Температура на выходе 2 контура I ступени, °C | Количество секций ТО ГВС II ступень | Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Потери напора в одной секции II ступени, м | Исп. температура на входе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Исп. температура на входе 2 контура II ступени, °C | Исп. температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Температура на входе 1 контура II ступени, °C | Температура на выходе 1 контура II ступени, °C | Температура на входе 2 контура II ступени, °C | Температура на выходе 2 контура II ступени, °C | Расход 1 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура II ступени ТО ГВС, т/ч | Тепловая нагрузка II ступени, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Коэффициент пропускной способности РД СО | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Расход воды в обратном тр-де, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Время остывания, ч | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Расчетный расход на СО (констр), т/ч | Расчетный расход на СВ (констр), т/ч | Расход на циркуляцию ГВС (констр), т/ч | Разбор воды на ГВС (констр), т/ч | Располагаемый напор на вводе (констр), м | Коэффициент тепловой аккумуляции, ч | Минимально допустимая температура,°С | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период | Расход в подающем (калибровка), т/ч | Давление в подающем (калибровка), м | Расход в обратном (калибровка), т/ч | Давление в обратном (калибровка), м | Температура в подающем (калибровка), °C | Температура в обратном (калибровка), °C | ID ЦТП | Название ЦТП | Квартал
4 | МБОУ СОШ №8 | МБОУ СОШ №8 персп.с.з | 1 | 1 | 4 | 3 | 45 | 95 | 0.054 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.6 | 2.16 | 1 | 0.99 | 94.4 | 69.6 | 17.8 | 0 | 0 | 9.892 | 1 | 0 | 4.872 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.16 | 1 |  | 2.1599 | 2.1599 | 0.0537 | 5.872 | 13.94 | 8.06 | 9.94 | 4.06 | 0 | 0 | 3.15 | 36.1 |  | -1.55 | 12 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.97573 | 15.8398
8 | МБОУ СОШ №8 | МБОУ СОШ №8 к-2(ввод1) | 1 | 1 | 4 | 3 | 45 | 95 | 0.027 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.4 | 69.5 | 1.08 | 1 | 0.99 | 94.4 | 69.5 | 17.8 | 0 | 0 | 7.108 | 1 | 0 | 4.569 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.08 | 1 |  | 1.08 | 1.08 | 0.0268 | 5.569 | 13.78 | 8.22 | 9.78 | 4.22 | 0 | 0 | 3 | 51.8 |  | -1.57 | 12 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.9638 | 7.9067
12 | МБОУ СОШ №8 | МБОУ СОШ №8 к-2(ввод2) | 1 | 1 | 4 | 3 | 45 | 95 | 0.027 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 69.6 | 1.08 | 1 | 1 | 94.5 | 69.6 | 17.8 | 0 | 0 | 7.163 | 1 | 0 | 4.431 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 1.08 | 1 |  | 1.0801 | 1.0801 | 0.0269 | 5.432 | 13.72 | 8.28 | 9.72 | 4.28 | 0 | 0 | 2.82 | 62.1 |  | -1.52 | 12 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.95461 | 7.9337
18 | МБОУ СОШ №8 | МБОУ СОШ №8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 45 | 95 | 0.1 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94.5 | 69.6 | 4 | 1 | 0.99 | 94.5 | 69.6 | 17.8 | 0 | 0 | 13.967 | 1 | 0 | 4.204 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 3.9999 | 3.9999 | 0.0995 | 5.204 | 13.6 | 8.4 | 9.6 | 4.4 | 0 | 0 | 4.25 | 98.9 |  | -1.54 | 12 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.92566 | 29.339
24 | МБОУ СОШ №8 | МБОУ СОШ №8 к-3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 45 | 95 | 0.054 |  | 0 | [9 empty] | 18 |  |  |  | 70 | 95 | 18 | 1 | [8 empty] | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.7 | 69 | 2.16 | 1 | 0.99 | 93.7 | 69 | 17.5 | 0 | 0 | 11.146 | 1 | 0 | 3.023 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [37 empty] | 0 |  |  | 2.16 | 1 |  | 2.1601 | 2.1601 | 0.0533 | 4.023 | 13.01 | 8.99 | 9.01 | 4.99 | 0 | 0 | 6.46 | 156.5 |  | -1.79 | 12 | [5 empty] | 40 | 10 | 1 | 0.89447 | 15.5672

## Расчет сети Кот.№47
Sys | Номер источника | Источники | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Объем тр-да | Материальная хар-ка | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Местные сопротивления под.тр-да | Сумма коэф. местных сопротивлений обр. тр-да | Местные сопротивления обр.тр-да | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Коэффициент местного сопротивления под.тр-да | Коэффициент местного сопротивления обр.тр-да | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети | Период работы подающего тр-да | Период работы обратного тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да | Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да | Вид грунта | Глубина заложения трубопровода, м | Теплоизоляционный материал под.тр-да | Теплоизоляционный материал обр.тр-да | Толщина изоляции подающего тр-да, м | Толщина изоляции обратного тр-да, м | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Расстояние между осями трубопроводов, м | Высота канала, м | Ширина канала, м | Геодезическая отметка начала участка, м | Геодезическая отметка конца участка, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Давление в начале подающего, м | Давление в конце подающего, м | Давление в начале обратного, м | Давление в конце обратного, м | Напор в начале подающего, м | Напор в конце подающего, м | Напор в начале обратного, м | Напор в конце обратного, м | Располагаемый напор в начале, м | Располагаемый напор в конце, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Эквивалентная длина подающего, м | Эквивалентная длина обратного, м | Приведенная длина подающего, м | Приведенная длина обратного, м | Число Рейнольдса на подающем | Число Рейнольдса на обратном | Kоэфф. гидравл. трения на подающем | Kоэфф. гидравл. трения на обратном | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери от утечки в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери от утечки в обр. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C | Температура на поверхности, °С | Сортамент | Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа | ВБР | Вид сети | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
3 | 1 | 1 | Филиал ООО «КТИ» «ТТС» | Кот.№47 | т0 | 0.9 | 0.08 | 0.08 | 0.0090478 | 0.144 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Подвальная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10.48 | -10.48 | 0.028 | 0.028 | 10 | 9.972 | 4.028 | 4 | 14 | 13.972 | 8.028 | 8 | 6 | 5.945 | 7.277 | 7.277 | 2.891 | 2.891 | 3.791 | 3.791 | 152155.4 | 112021.1 | 0.0332 | 0.0332 | 0.594 | -0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 19.42 | 95 | 95 | 68.92 | 68.91 | 14.97 | Сталь | 0.051 | 22 | 5.8232 | 0.17173 | 0.15154 | 0.0001364 | 0 | 0.0006763 | 0.99932 | отопл. | 3.168
5 | 1 | 1 | Филиал ООО «КТИ» «ТТС» | т0 | МБОУ СОШ №8 персп.с.з | 35.2 | 0.065 | 0.065 | 0.23361 | 4.576 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.1599 | -2.1599 | 0.036 | 0.036 | 9.972 | 9.936 | 4.064 | 4.028 | 13.972 | 13.936 | 8.064 | 8.028 | 5.945 | 5.872 | 0.971 | 0.971 | 2.111 | 2.111 | 37.311 | 37.311 | 38596.1 | 28796.6 | 0.03694 | 0.03694 | 0.185 | -0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.94 | 926.18 | 95 | 94.44 | 69.58 | 69.15 | -16.23 | Сталь | 0.051 | 22 | 5.1944 | 0.19251 | 0.15154 | 0.0053342 | 0 | 0.023596 | 0.9764 | отопл. | 100.672
7 | 1 | 1 | Филиал ООО «КТИ» «ТТС» | т0 | к1 | 33.9 | 0.08 | 0.08 | 0.3408 | 5.424 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8.32 | -8.32 | 0.17 | 0.17 | 9.972 | 9.803 | 4.197 | 4.028 | 13.972 | 13.803 | 8.197 | 8.028 | 5.945 | 5.606 | 4.61 | 4.61 | 2.877 | 2.877 | 36.777 | 36.777 | 120796.1 | 88933.5 | 0.03337 | 0.03337 | 0.472 | -0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.68 | 978.03 | 95 | 94.84 | 68.97 | 68.86 | -16.13 | Сталь | 0.051 | 22 | 5.8232 | 0.17173 | 0.15154 | 0.0051372 | 0 | 0.025475 | 0.97452 | отопл. | 119.328
9 | 1 | 1 | Филиал ООО «КТИ» «ТТС» | к1 | МБОУ СОШ №8 к-2(ввод1) | 17 | 0.05 | 0.05 | 0.066759 | 1.7 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.08 | -1.08 | 0.018 | 0.018 | 9.803 | 9.785 | 4.215 | 4.197 | 13.803 | 13.785 | 8.215 | 8.197 | 5.606 | 5.569 | 0.994 | 0.994 | 1.474 | 1.474 | 18.474 | 18.474 | 25087.5 | 18717.8 | 0.04071 | 0.04071 | 0.157 | -0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.87 | 398.57 | 94.84 | 94.37 | 69.53 | 69.16 | -16.35 | Сталь | 0.051 | 22 | 4.5808 | 0.2183 | 0.15154 | 0.0025762 | 0 | 0.010049 | 0.98995 | отопл. | 37.4
11 | 1 | 1 | Филиал ООО «КТИ» «ТТС» | к1 | к2 | 19.3 | 0.08 | 0.08 | 0.19402 | 3.088 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7.2401 | -7.2401 | 0.078 | 0.078 | 9.803 | 9.725 | 4.275 | 4.197 | 13.803 | 13.725 | 8.275 | 8.197 | 5.606 | 5.45 | 3.503 | 3.503 | 2.866 | 2.866 | 22.166 | 22.166 | 105116.4 | 77389.7 | 0.03349 | 0.03349 | 0.41 | -0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.45 | 557.13 | 94.84 | 94.74 | 69.02 | 68.95 | -16.14 | Сталь | 0.051 | 22 | 5.8232 | 0.17173 | 0.15154 | 0.0029247 | 0 | 0.014504 | 0.9855 | отопл. | 67.936
13 | 1 | 1 | Филиал ООО «КТИ» «ТТС» | к2 | МБОУ СОШ №8 к-2(ввод2) | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.031416 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.0801 | -1.0801 | 0.009 | 0.009 | 9.725 | 9.716 | 4.284 | 4.275 | 13.725 | 13.716 | 8.284 | 8.275 | 5.45 | 5.432 | 0.994 | 0.994 | 1.474 | 1.474 | 9.474 | 9.474 | 25090.5 | 18720 | 0.04071 | 0.04071 | 0.157 | -0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.61 | 187.81 | 94.74 | 94.52 | 69.64 | 69.47 | -16.35 | Сталь | 0.051 | 22 | 4.5822 | 0.21824 | 0.15154 | 0.0012123 | 0 | 0.0047306 | 0.99527 | отопл. | 17.6
15 | 1 | 1 | Филиал ООО «КТИ» «ТТС» | к2 | к3 | 15.72 | 0.08 | 0.08 | 0.15803 | 2.5152 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6.16 | -6.16 | 0.047 | 0.047 | 9.725 | 9.678 | 4.322 | 4.275 | 13.725 | 13.678 | 8.322 | 8.275 | 5.45 | 5.356 | 2.548 | 2.548 | 2.852 | 2.852 | 18.572 | 18.572 | 89434.9 | 66727.5 | 0.03365 | 0.03365 | 0.349 | -0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.92 | 453.77 | 94.74 | 94.65 | 69.02 | 68.94 | -16.14 | Сталь | 0.051 | 22 | 5.8232 | 0.17173 | 0.15154 | 0.0023822 | 0 | 0.011813 | 0.98819 | отопл. | 55.3344
17 | 1 | 1 | Филиал ООО «КТИ» «ТТС» | к3 | т1 | 23.1 | 0.08 | 0.08 | 0.23223 | 3.696 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6.16 | -6.16 | 0.066 | 0.066 | 9.678 | 9.612 | 4.388 | 4.322 | 13.678 | 13.612 | 8.388 | 8.322 | 5.356 | 5.223 | 2.548 | 2.548 | 2.852 | 2.852 | 25.952 | 25.952 | 89434.9 | 66727.5 | 0.03365 | 0.03365 | 0.349 | -0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.2 | 667.62 | 94.65 | 94.51 | 69.13 | 69.02 | -16.14 | Сталь | 0.051 | 22 | 5.8232 | 0.17173 | 0.15154 | 0.0035006 | 0 | 0.017359 | 0.98264 | отопл. | 81.312
19 | 1 | 1 | Филиал ООО «КТИ» «ТТС» | т1 | МБОУ СОШ №8 | 6 | 0.08 | 0.08 | 0.060319 | 0.96 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.9999 | -3.9999 | 0.01 | 0.01 | 9.612 | 9.602 | 4.398 | 4.388 | 13.612 | 13.602 | 8.398 | 8.388 | 5.223 | 5.204 | 1.093 | 1.093 | 2.805 | 2.805 | 8.805 | 8.805 | 58073.7 | 43328.9 | 0.03422 | 0.03422 | 0.227 | -0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.93 | 174.33 | 94.51 | 94.45 | 69.59 | 69.55 | -16.14 | Сталь | 0.051 | 22 | 5.8232 | 0.17173 | 0.15154 | 0.0009092 | 0 | 0.0045089 | 0.99549 | отопл. | 21.12
21 | 1 | 1 | Филиал ООО «КТИ» «ТТС» | т1 | т2 | 26.5 | 0.05 | 0.05 | 0.10407 | 2.65 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.1601 | -2.1601 | 0.108 | 0.108 | 9.612 | 9.504 | 4.496 | 4.388 | 13.612 | 13.504 | 8.496 | 8.388 | 5.223 | 5.008 | 3.843 | 3.843 | 1.524 | 1.524 | 28.024 | 28.024 | 50177.9 | 36942.4 | 0.03937 | 0.03937 | 0.313 | -0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.65 | 614.98 | 94.51 | 94.14 | 68.63 | 68.35 | -16.35 | Сталь | 0.051 | 22 | 4.5794 | 0.21837 | 0.15154 | 0.0040158 | 0 | 0.015661 | 0.98434 | отопл. | 58.3
23 | 1 | 1 | Филиал ООО «КТИ» «ТТС» | т2 | тк3 | 36.6 | 0.04 | 0.04 | 0.091986 | 2.928 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.1601 | -2.1601 | 0.472 | 0.472 | 9.504 | 9.032 | 4.968 | 4.496 | 13.504 | 13.032 | 8.968 | 8.496 | 5.008 | 4.064 | 12.503 | 12.503 | 1.144 | 1.144 | 37.744 | 37.744 | 62074.2 | 46178 | 0.04196 | 0.04196 | 0.49 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.15 | 780.55 | 94.14 | 93.67 | 69 | 68.63 | -16.45 | Сталь | 0.051 | 22 | 4.1866 | 0.23886 | 0.15154 | 0.0055463 | 0 | 0.019774 | 0.98023 | отопл. | 64.416
25 | 1 | 1 | Филиал ООО «КТИ» «ТТС» | тк3 | МБОУ СОШ №8 к-3 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.0012566 | 0.04 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | Надземная | Россия с 2004 г. | Зимний период | Зимний период | 1 | 1 | Глина, суглинок. Сухой | 2 | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0.125 | 0.125 | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0.476 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.1601 | -2.1601 | 0.021 | 0.021 | 9.032 | 9.012 | 4.988 | 4.968 | 13.032 | 13.012 | 8.988 | 8.968 | 4.064 | 4.023 | 12.503 | 12.503 | 1.144 | 1.144 | 1.644 | 1.644 | 62074.2 | 46178 | 0.04196 | 0.04196 | 0.49 | -0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 10.66 | 93.67 | 93.67 | 69 | 69 | -16.45 | Сталь | 0.051 | 22 | 4.1866 | 0.23886 | 0.15154 | 7.58e-05 | 0 | 0.0002701 | 0.99973 | отопл. | 0.88
[9 empty] | 1.5235 | 28.5212 | [75 empty] | 627.4664
|  |  | Норм. п-ка ХВО | 0.011427
|  |  | Норм. авар. п-ка | 0.030471
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
|  |  | 1.2429 | 0.072023 | 22

## РЭТС Кот.№47
Адрес | Вектор, км. (li) | Длина участка сети, км. (lc) | Нагрузка, Гкал/ч | М.т.н по век.Zt, (Гкм/час) | М.т.н по сети, Zc, (Гкм/час) | Rср. (км.) | Значения показателя конфи-ии тепл. сети, X | Значения показателя конфигурации тепловой сети
МБОУ СОШ №8 | 0.07494 | 0.12 | 0.1 | 0.007494 | 0.012 | 0.07494 | 1.6013 | изл, тр, тепла и мат, хар, завыш,
МБОУ СОШ №8 к-2(ввод2) | 0.063746 | 0.095 | 0.027 | 0.0017211 | 0.002565 | 0.063746 | 1.4903 | изл, тр, тепла и мат, хар, завыш,
МБОУ СОШ №8 к-2(ввод1) | 0.070265 | 0.082 | 0.027 | 0.0018972 | 0.002214 | 0.070265 | 1.167 | тр, тепла и мат, хар, опт-ны
МБОУ СОШ №8 персп.с.з | 0.041042 | 0.05 | 0.054 | 0.0022163 | 0.0027 | 0.041042 | 1.2183 | тр, тепла и мат, хар, опт-ны
МБОУ СОШ №8 к-3 | 0.045227 | 0.17 | 0.054 | 0.0024423 | 0.00918 | 0.045227 | 3.7588 | изл, тр, тепла и мат, хар, завыш,
| 0.29522 | 0.517 | 0.262 | 0.015771 | 0.028659 | 0.29522 | 9.2357
Rср, | 0.060194
χ | 1.8172 | [6 empty] | изл, тр, тепла и мат, хар, завыш,